


29.10.2025                                     гп. Козулька                                              № 3419

Об утверждении схемы теплоснабжения 
Козульского муниципального округа
Красноярского края на период с 2026 по 2036 года.
 
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  соглашением о передаче части полномочий органов  местного  самоуправления поселения органам самоуправления  муниципального района между администрацией  п.г.т. Козулька и администрацией Козульского района  от 22.11.2019, статьями 16,19,22,42 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схемы теплоснабжения Козульского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 по 2036 года согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию посредством официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации Козульского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
 

Глава района                                                                                      И.В. Кривенков





Щахрай Денис Евгеньевич
8(39154) 41519
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Введение.
1. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», законом Красноярского края № 8-3271 от 21 ноября 2024 г. «Об объединении всех поселений, входящих в состав Козульского муниципального образования Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа»
2. Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее:
а) "зона действия системы теплоснабжения" – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
б) "зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
в) "установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
д) "мощность источника тепловой энергии нетто" – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
е) "теплосетевые объекты" – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
ж) "элемент территориального деления" – территория поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" – территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
и) "местные виды топлива" – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
к) "расчетная тепловая нагрузка" – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения; 
л) "базовый период" – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения;
м) "базовый период актуализации" – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения;
н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
о) "энергетические характеристики тепловых сетей" – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;
п) "топливный баланс" – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;
р) "электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
с) "материальная характеристика тепловой сети" – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;
т) "удельная материальная характеристика тепловой сети" – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению.


гп. Козулька

РАЗДЕЛ 1, ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Поселок Козулька, основанный в 1892 году в связи со строительством железной дороги, является административным центром Козульского района. Козульский район расположен в западной части Красноярского края, в подтаежной зоне, в 110 км к западу от Красноярска. Расположен поселок на реках Кемчуг и Чулым (притоки Оби), через его территорию проходят Московский тракт и железнодорожная магистраль.
В состав городского поселения входят 2 населённых пункта:
1. п. Кедровый посёлок
2. гп. Козулька - административный центр муниципального образования.

Специализация  экономики поселения:  индустриально-лесозаготовительная.  Козульский  райцентр  развивается  и базируется  на  лесоперерабатывающих,  строительных,  транспортных,  коммунально-складских,  топливно-энергетических,  административно-хозяйственных  предприятиях,  наиболее  крупными,  из  которых,  являются: Ново-Козульский ЛПХ, Козульский ЛПХ, дистанция пути ПЧ-2, ДРСУ, производственная база ГО и ЧС, керамзитовый завод, Козульская нефтебаза, комбинат «Чулым», склады. Продукция выпускаемая предприятиями гп. Козулька реализуется  как в самом районном центре, так и за пределами.
Климатическая характеристика 
Климатическая  характеристика  основана  на  данных  метеостанции  г.  Ачинска  и  агроклиматического  справочника  по  Красноярскому  краю.  Поселок  Козулька  относится  к  I  климатическому  району  с подрайоном  IВ  и  характеризуется  резкоконтинентальным  климатом  со  среднемесячной  температурой января  минус 16,0˚С,  в  июле  18,7˚С.  Средняя  температура  воздуха  по  году 1,2˚С.  Абсолютная  минимальная температура  воздуха  минус 60˚С,  максимальная  37˚С.  Продолжительность  периода  со  средними  суточными температурами ≤ 0˚С составляет 173 суток. Средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 36˚С. 
Продолжительность отопительного периода 233 суток при средней температуре периода –минус 6,9˚С.


[bookmark: _Toc83806106][bookmark: _Toc343247271][bookmark: _Toc343876985][bookmark: _Toc341863270]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
Жилая застройка гп. Козулька представлена секционными двух - пятиэтажными жилыми домами в кирпичном и панельном исполнении и усадебными одно - двухэтажными, одно -двухквартирными домами, преимущественно в деревянном исполнении.
Секционные жилые дома расположены, большей частью, на двух площадках, по ул. Советская, рядом с общественным центром и на территории «Зеленой Рощи». Всего на территории «Зеленой Рощи» построено два пятиэтажных, четыре четырехэтажных и одиннадцать двухэтажных секционных жилых домов.
В центре поселка, по ул. Советская, построено два пятиэтажных секционных жилых дома. Двухэтажные секционные отдельно-стоящие жилые дома, имеются по ул. Вокзальная, ул. Комарова, ул. Юности. По ул. Фестивальной и ул. Школьной находятся три двухэтажных жилых здания, используемых под общежития. Здесь же, по ул. Школьной, имеются двухэтажные усадебные дома в деревянном исполнении. Остальная жилая застройка поселка представлена одноэтажными одно - двухквартирными усадебными жилыми домами, с площадью усадеб от 4,5 до 30 соток.
Жилая застройка воинской части представлена одним пятиэтажным секционным жилым домом и небольшой группой усадебных домов.
Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
Генеральный план развития поселения предусматривает секционную застройку 12-ти квартирными жилыми домами в кадастровом квартале 24:21:0105001, и усадебную застройку одноквартирными одно – двухэтажными жилыми домами в кирпичном и деревянном исполнении, в следующих кадастровых кварталах: 24:21:0105001; 24:21:0102001; 24:21:1101026; 24:21:1101006.
Теплоснабжение проектируемых жилых домов усадебного типа в кадастровом квартале предусмотрено от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.
Теплоснабжение и ГВС проектируемых жилых домов в кадастровых кварталах 24:21:0105001 и 24:21:0102001 -  централизованное.
В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 1 – Сведения о строительстве жилья на территории гп. Козулька (по данным Федеральной службы Государственной статистики)
	Показатели
	Ед. измерения
	2020
	2021
	2022

	Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования
	
	
	
	

	Жилые здания
	квадратный метр общей площади
	3296
	700
	2551

	Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади
	
	
	
	

	Жилые дома, построенные населением
	квадратный метр общей площади
	3296
	700
	2551



На территории поселения реализуется  программа сноса ветхого и аварийного жилья. Реализация данной программы предусматривается расселение жильцов из жилых домов, признанных аварийными. В перечень аварийного жилья входят многоквартирные дома по адресу: ул. Солнечная д. 6,7,8,9,10,12, общей площадью 3721,6 кв. м.
На территории гп. Козулька действуют также следующие социально-значимые объекты и объекты культурно-бытового назначения:
1.	Учреждения образования (Детский сад «Ласточка», Детский сад «Солнышко», Детский сад «Ладушка», Средняя образовательная школа №1», Средняя образовательная школа №2», Начальная школа, Детский дом-интернат, Детский дом народного творчества, Детская школа искусств, Емельяновский дорожно-строительный техникум)
2.	Учреждения здравоохранения (Козульский психоневрологический интернат, Козульская ЦРБ, Аптека.
3.	Учреждения культуры и искусств (Дом культуры, Библиотека);
4.	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
5.	Административные учреждения, предприятия связи, ЖКХ

Строительство новых социально-значимых объектов на территории поселения не планируется. Сведения о приросте строительных фондов с учетом строительства на вновь осваиваемых территориях и территориях существующей застройки приведено в таблице ниже.

Таблица 2 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий и общественных зданий на период действия схемы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	Ввод многоквартирного жилого фонда (МКД ЖФ), м2
Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030
	
	
	
	
	
	

	Ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС), м2
Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	Ввод общественно-делового фонда (ОДЗ), м2
Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030
	
	
	
	
	
	

	Снос аварийного жилого фонда, м2
Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 
24:21:1101030
	
	3721
	
	
	
	

	Всего прирост ЖФ, ОДЗ и ПФ, м2
	1500
	-2221
	1500
	1500
	1500
	1500



       На перспективу изменение зон существующих теплоисточников не планируется. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;
Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;
Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 3 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность
	№ п/п
	Котельная
	Кадастровые кварталы
	Установленная 
мощность, Гкал/час
	Подключенная
нагрузка, Гкал/час
Существующее положение (2022)
	Подключенная
нагрузка, Гкал/час
Расчетный срок (2035)

	1
	Модульная котельная «МКУ»
	24:21:1101024
24:21:1101025
24:21:1101026
24:21:1101027
24:21:1101030
	15,5
	7,04
	7,04

	2
	Котельная «Школа №2» 
	24:21:1101003
24:21:1101005
24:21:1101009
24:21:1101008
24:21:1101010
24:21:1101012
24:21:1101014
24:21:1101016
24:21:1101017
24:21:1101018
24:21:1101019
24:21:1101020
24:21:1101024
	6
	3,08
	3,08

	3
	Котельная «Лесхоз» 
	24:21:1101026
	0,64
	0,17
	-


[bookmark: _Toc422303806][bookmark: _Toc83806107]
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2022 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии по поселению с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	Параметры
	Модульная котельная «МКУ»
	Котельная «Школа №2» 
	Котельная «Лесхоз» 

	Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч
	7,04
	3,08
	0,17

	Полезный отпуск, Гкал
	16783,58
	6215,79
	133,61



Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/час
	№ п/п
	Наименование источника
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г 
	2028 г
	2029-2038 гг.

	
	Модульная котельная «МКУ»
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04

	
	Котельная «Школа №2» 
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	
	Котельная «Лесхоз» 
	0,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc83806108]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.
Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.
[bookmark: _Toc83806109]1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения
Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения
	Наименование
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029г 
	2030 г
	2031-2038 гг

	Модульная котельная «МКУ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	740854
	740854
	740854
	740854
	740854
	740854
	740854

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	9,50
	9,50
	9,50
	9,50
	9,50
	9,50
	9,50

	Котельная «Школа №2» 
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	217756
	217756
	217756
	217756
	217756
	217756
	217756

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	13,92
	13,92
	13,92
	13,92
	13,92
	13,92
	13,92

	Котельная «Лесхоз» 
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м.
	27617
	27617
	27617
	27617
	27617
	27617
	27617

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	6,15
	6,15
	6,15
	6,15
	6,15
	6,15
	6,15




[bookmark: _Toc422303807][bookmark: _Toc83806110]РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

[bookmark: _Toc422303809][bookmark: _Toc83806111]2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
[bookmark: __RefHeading___Toc343876988]       На территории городского поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения.
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Новое строительство на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.
       Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;
        Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.
        Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.
[bookmark: _Toc83806112]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;
         На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 11. 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.


[bookmark: sub_32]
Таблица 11 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
	Зона действия котельной 
	Ед. изм.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г 
	2028 г
	2029-2038 гг

	Модульная котельная «МКУ»
	 

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	15,05
	15,05
	15,05
	15,05
	15,05
	15,05
	15,05

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,4538
	0,4538
	0,4538
	0,4538
	0,4538
	0,4538
	0,4538

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	6,42
	6,42
	6,42
	6,42
	6,42
	6,42
	6,42

	Котельная «Школа №2» 
	 

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,98
	5,98
	5,98
	5,98
	5,98
	5,98
	5,98

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,988
	0,988
	0,988
	0,988
	0,988
	0,988
	0,988

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	Котельная «Лесхоз»

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc83806114]


  
[bookmark: _Toc422303808][bookmark: _Toc422303811]
[bookmark: _Toc83806115]2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.  
2.5.   Радиус эффективного теплоснабжения
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Toc391983076][bookmark: _Toc391993917][bookmark: _Toc393288494]         Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведенной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
        Методика расчета:
1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как
	[image: ], руб./Гкал,
	(1)


где:
[image: ] - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на [image: ]-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в [image: ]-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;
3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как
	[image: ], руб./Гкал,
	(2)


где:
[image: ] - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на [image: ]-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на [image: ]-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
	[image: ], руб./Гкал;
	(3)



5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
	[image: ], руб./Гкал;
	(4)


[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на [image: ]-й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: ]-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: ]-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: ]-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ] больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ] меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 
      Для тепловой нагрузки заявителя [image: ]<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 1. 
     В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:
Тепловая камера или узел («глухая» врезка);
Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).
     Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения поселений, городских округов, поселений с численностью населения до 100 тыс. человек не является обязательной.

[image: ]
Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения
(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

         Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:
протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);
эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.
Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки. 
При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 4), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5

	1
	Модульная котельная «МКУ»
	18,32
	23,25
	28,90
	36,26
	43,67
	45,87
	52,62
	59,41
	66,24
	95,74
	121,36
	169,86
	234,18
	302,39
	308,72
	371,41

	2
	Котельная «Школа №2» 
	16,93
	21,70
	27,25
	34,51
	41,95
	44,48
	51,47
	58,63
	65,95
	100,16
	130,90
	196,33
	287,45
	391,43
	419,07
	525,97



      Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
      Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 8. 
          Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по данным сведений о балансах тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения. Далее определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения. 
        Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
        В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 
      Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8.

       Таблица 8 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 
	№пп
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г 
	2030 г
	2031-2035 гг

	Модульная котельная «МКУ»

	1 
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	438,36
	438,36
	438,36
	438,36
	438,36
	438,36
	438,36

	3 
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	8,767
	8,767
	8,767
	8,767
	8,767
	8,767
	8,767

	Котельная «Школа №2»

	1 
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	169,47
	169,47
	169,47
	169,47
	169,47
	169,47
	169,47

	3 
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	3,389
	3,389
	3,389
	3,389
	3,389
	3,389
	3,389

	Котельная «Лесхоз»

	1 
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	-
	-
	-
	-

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	2,84
	2,84
	2,84
	-
	-
	-
	-

	3 
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,007
	0,007
	0,007
	-
	-
	-
	-

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,057
	0,057
	0,057
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc83806119]
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

[bookmark: _Toc83806120]4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения;
        В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
        При развитии системы теплоснабжения поселения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1. приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
2. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4. унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7. использование наилучших доступных технологий; 
8. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения;
       Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
       Согласно плану развития образования, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электроотопление), поэтому прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.
       Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории посления не планируется. Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
        Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;
      Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.
       Для повышения надежности и качества теплоснабжения, а также для теплоснабжения существующих и перспективных объектов рассмотрим два сценарий развития схемы теплоснабжения 

       Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения – Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, с проведением работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей. 
В качестве индивидуальных источников тепла рекомендуется использовать отопительные твердотопливные котлы, работающие на угле и дровах. Данные котлы отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации. Ориентировочная стоимость установки котла для отопления одной квартиры составит 70 тыс. руб., в том числе составление проектно-сметной документации – 5 тыс. руб., стоимость оборудования (котел, расходные материалы), монтажные работы – 65 тыс. руб. Стоимость перевода всех потребителей котельной на индивидуальное отопление составит ориентировочно 1120,0 тыс. руб.
       Основным преимуществом индивидуального теплоснабжения потребителей является:
-    Потребитель самостоятельно регулирует температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта, в том числе сам принимает решение о начале отопительного сезона
- В условиях низкой плотности тепловых нагрузок стоимость индивидуального отопления снижается за счет исключения необходимости транспортировки тепла по тепловым сетям
-   Меньшие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла, по сравнению с удельными расходами котельных.
-    возможность установки двухконтруных котлов для отопления и нагрева воды для нужд горячего водоснабжения.
Недостатки индивидуального теплоснабжения:
-     Необходимость самостоятельного обслуживания котельного оборудования либо привлечения сторонней организации.
-  Необходимость оборудования помещений для установки котельного оборудования и хранения топлива.

       Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения – Сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.
       Основным преимуществом централизованного теплоснабжения является бόльшая надежность системы теплоснабжения (на источниках теплоты предусмотрены резервные источники электропитания и запасы резервного топлива).
       Недостатками централизованного теплоснабжения являются:
Наличие тепловых сетей (дополнительные тепловые потери при передаче). При подземной прокладке, требуют периодических ремонтов/разрытий, что осложняет дорожную обстановку. При надземной прокладке, нарушают благоустройство поселение.
      Строго регламентированное сроки начала и конца отопительного сезона;
Переходные периоды функционирования систем теплоснабжения (начало и конец отопительного периода), в течение которых могут возникать «перетопы» потребителей.
       Технико-экономическое сравнение предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения» приведено в таблице ниже.

Таблица 9 – Сравнение вариантов развития
	Наименование показателя
	Значение

	Вариант 1. – Перевод потребителей котельной «Лесхоз» на индивидуальное теплоснабжение

	Капитальные затраты на установку индивидуальных отопительных котлов, тыс. руб.
	1120

	Потребность в тепловой энергии для отопления потребителей  зоне действия котельной «Лесхоз», Гкал
	133,6

	КПД котлов, %
	80

	Удельный расход топлива индивидуальными котлами, тут/Гкал
	0,1907

	Расход условного топлива, тут
	25,982

	Расход натурального топлива (угля), тн
	55,636

	Стоимость угля, руб./тн
	3 000,0

	Затраты на отопление (уголь), тыс. руб.
	166,907

	Расход натурального топлива (дров), куб. м
	112,703

	Стоимость дров, руб./куб. м
	2000

	Затраты на отопление (дрова), тыс. руб.
	225,407

	Вариант 2 – Сохранение существующей системы теплоснабжения

	Потребность в тепловой энергии для отопления потребителей  зоне действия котельной «Лесхоз», Гкал
	133,6

	Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
	6722,81

	Затраты на отопление по Варианту 2, тыс. руб. в год
	898,167



Примечания:
1. Средний объем тепловой энергии, необходимый для отопления потребителей, указан в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией.
2.  Тариф на тепловую энергию прият равным установленному на 2023 год тарифу.
3.  Стоимость твердого топлива (угля и дров) принята по данным о средней стоимости топлива на территории Козульского района.

       Таким образом, «стоимость» индивидуального отопления составляет не более 225,407 тыс. руб. в год, в то время как «стоимость» централизованного теплоснабжения составляет 898,167 тыс. руб. в год. Экономическая эффективность индивидуального отопления по сравнению с централизованным теплоснабжением составляет 672,76 тыс. руб. в год. Срок окупаемости капитальных затрат на установку индивидуальных источников тепла составит 1,7 года.

[bookmark: _Toc83806121]4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения
[bookmark: _Toc422303814]В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 
−    на топливо; 
−    на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 
− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 
−    на сырье и материалы; 
−    на ремонт основных средств; 
−    на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
−    на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
−   прочие расходы.
На основании вышесказанного наиболее приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принято:
-  Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, проведение работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

[bookmark: _Toc83806122]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

[bookmark: _Toc422303815][bookmark: _Toc83806123]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 
[bookmark: _Toc422303816]         Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.
[bookmark: _Toc83806124]5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

[bookmark: _Toc422303817]Требования к реконструкции (модернизации объекта Соглашения, затраты на реализацию мероприятий к концессионному соглашению 

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта/ кадастровый номер
	Адрес
	Итого затраты*, тыс. руб.
без НДС
	Затраты, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	2025 год
(базовый)
	2026 год
	2027 год

	1
	Реконструкция котельной в п. Козулька Козульского района с установкой автоматической системы регулирования разрежения
в топке котлов
	Здание–котельная 
24:21:1101026:319
	Россия, Красноярский край, Козульский район,
п. Козулька, ул. Заводская,
№ 30 «А»
	696,667
	0
	0
	696,667

	ИТОГО
	696,667
	0
	0
	696,667


[bookmark: _Toc83806125]        
[bookmark: _GoBack]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Описание мероприятий по техническому перевооружению и) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 10 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения
	Наименования мероприятия
	Цели реализации
мероприятия
	Срок реализации
	Стоимость реализации, тыс. руб.

	Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды
	Повышение надежности и качества системы теплоснабжения
	2026
	4 680

	Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6
	Снижение производственных расходов
	2026-2027
	1 620

	Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла
	Снижение производственных расходов
	2027
	1 120


[bookmark: _Toc83806126]
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806127]5.5   Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: _Toc422303820][bookmark: _Toc422303818]        Приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения поселения является закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, проведение работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.
[bookmark: _Toc83806128]5.6  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc422303821]На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806129]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.
[bookmark: _Toc422303822]На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806130]5.8    Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
       Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды. 
      На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 11 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла
	№пп
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	Модульная котельная «МКУ»
	85/60

	2
	Котельная «Школа №2» 
	90/65

	3
	Котельная «Лесхоз» 
	70/45



       В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ; 
- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 
        Изменение температурного графика не требуется.
[bookmark: _Toc422303823][bookmark: _Toc83806131]5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
        Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. 
[bookmark: _Toc83806132]5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;
[bookmark: _Toc422303824][bookmark: _Toc83806133]        Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

[bookmark: _Toc422303825][bookmark: _Toc83806134]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc422303826]        На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе трех водогрейных котельных. Перераспределение тепловой нагрузки котельной планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc83806135]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
[bookmark: _Toc422303827]        Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Новое строительство на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.
        Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части города, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
        В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 
        В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети.     Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
        Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
[bookmark: _Toc83806136]6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
       Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.
[bookmark: _Toc83806137]6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
[bookmark: _Toc422303828]        Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 
      Перевод котельных в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.
[bookmark: _Toc83806138]6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
      Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. 
Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	Наименования мероприятия
	Цели реализации
мероприятия
	Срок реализации

	Реконструкция существующих сетей теплоснабжения
	подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения
	2026-2038 г.



        Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 
       Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 
       Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 
− низкое водопоглощение пенополиуретана; 
− пенополиуретан экологически безопасен; 
− долговечность пенополиуретана; 
− низкая токсичность; 
− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 
− высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 
− звукопоглощение пенополиуретана; 
− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 
− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С. 
        Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

[bookmark: _Toc83806139]РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

       Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения организованно по открытой схеме. С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме. 
       Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. 
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах. 
      Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами: 
- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;.
- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 
       Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподготовительных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на закрытую схему ГВС.
      Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях: 
1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией. 
2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении. 
5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления. 
6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей.
7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей. 
8.  Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации. 
9.   Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.
        Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. 
        Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты. 
       Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП). 
       БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления. 
       На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.
        В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 3 - 5.
        Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок 3 ÷ Рисунок 4).
[image: ]
Рисунок 2 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

[image: ]
Рисунок 3 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Потребители, не имеющие тепловой нагрузки СО и подключенные напрямую к тепловым сетям, предлагается подключить через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и регулятора температуры.
Потребители многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме.
[image: ]

Рисунок 4 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО


        Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).
       При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теплоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимостью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей. 
       До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.
         Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки. 
        Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным: 
1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;
2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.
Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблице 13.

Таблица 13 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения
	Ориентировочная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Ориентировочная стоимость оборудования, тыс. руб
	Ориентировочная стоимость монтажных работ, тыс. руб
	Ориентировочная стоимость проектных работ, тыс. руб
	Всего, тыс. руб.

	0,182
	800
	600
	100
	1500



       В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд. На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.  Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Существующий и перспективный топливные балансы. 
	№пп
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г 
	2030 г
	2031-2038 г.г.

	Модульная котельная «МКУ»

	1
	уголь 3БР
	т
	8086,7
	8609,8
	8577,8
	8545,9
	8514,0
	8482,1
	8450,1

	 
	(основное топливо)
	т.у.т.
	5429,6
	5780,8
	5759,4
	5738,0
	5716,5
	5695,1
	5673,7

	2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	24691,4
	26288,5
	26191,0
	26093,6
	25996,1
	25898,6
	25801,1

	3
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	740,7
	788,7
	785,7
	782,8
	779,9
	777,0
	774,0

	4
	Тепловая энергия отпущенная в сети
	Гкал
	23950,7
	25499,9
	25405,3
	25310,8
	25216,2
	25121,6
	25027,1

	5
	Потери тепловой сети
	Гкал
	6254,6
	6589,3
	6494,7
	6400,2
	6305,6
	6211,0
	6116,5

	 
	 
	%
	26,1
	25,8
	25,6
	25,3
	25,0
	24,7
	24,4

	6
	Тепловая энергия отпущенная потребителям
	Гкал
	17696,1
	18910,6
	18910,6
	18910,6
	18910,6
	18910,6
	18910,6

	7
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9

	8
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Котельная «Школа №2» 

	1
	уголь 3БР
	т
	4513,5
	4328,5
	4309,8
	4118,2
	4100,2
	4082,2
	4064,2

	 
	(основное топливо)
	т.у.т.
	3030,5
	2906,3
	2893,7
	2765,1
	2753,0
	2740,9
	2728,8

	2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	10255,4
	9835,2
	9792,6
	9749,9
	9707,3
	9664,6
	9622,0

	3
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	307,7
	295,1
	293,8
	292,5
	291,2
	289,9
	288,7

	4
	Тепловая энергия отпущенная в сети
	Гкал
	9947,7
	9540,2
	9498,8
	9457,4
	9416,1
	9374,7
	9333,3

	5
	Потери тепловой сети
	Гкал
	1358,1
	1266,8
	1225,4
	1184,0
	1142,7
	1101,3
	1059,9

	 
	 
	%
	13,7
	13,3
	12,9
	12,5
	12,1
	11,7
	11,4

	6
	Тепловая энергия отпущенная потребителям
	Гкал
	8589,6
	8273,4
	8273,4
	8273,4
	8273,4
	8273,4
	8273,4

	7
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	295,5
	295,5
	295,5
	283,6
	283,6
	283,6
	283,6

	8
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	48,4
	48,4
	48,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4

	Котельная «Лесхоз»

	1
	уголь 3БР
	т
	209,0
	209,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	(основное топливо)
	т.у.т.
	140,3
	140,3
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	597,5
	597,5
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	86,0
	86,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Тепловая энергия отпущенная в сети
	Гкал
	511,5
	511,5
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери тепловой сети
	Гкал
	377,9
	377,9
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	%
	73,9
	73,9
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Тепловая энергия отпущенная потребителям
	Гкал
	133,6
	133,6
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	234,9
	234,9
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,9
	60,9
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc83806142]
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
      Котельные Козульского района использую топливо бурый уголь марки 3БР. Таким образом, для территории Козульского района к местным видам топлива можно отнести уголь, отходы лесопиления и паллеты. 
      На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд. На всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.  По состоянию на 2023 года на территории поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806143]8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;
      На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.
[bookmark: _Toc83806144]8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении; 
      На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.
[bookmark: _Toc83806145]8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса. 
       На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь. Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется. 
[bookmark: _Toc422303830][bookmark: _Toc83806146]
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и (или) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

[bookmark: _Toc422303831][bookmark: _Toc83806147]9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc343247299][bookmark: _Toc343877012][bookmark: _Toc422303832]Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2038

	1.
	Реконструкция источников тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция котельной, расположенной по адресу: 
п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды
	4 680 
	
	4 680
	
	
	
	
	

	1.2
	Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6
	1 620
	
	1 620
	
	
	
	

	1.3
	Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла
	1120
	 
	 1120
	
	 
	 
	 
	 



*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

[bookmark: _Toc83806148]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.
На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035

	2.
	Реконструкция (ремонт) тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Реконструкция существующих сетей теплоснабжения
	15300
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2700


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

[bookmark: _Toc83806149][bookmark: _Toc422303833]9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 
[bookmark: _Toc83806150]9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблицах 17.

Таблица 17 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2038

	3.
	Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения
	1500
	500
	500
	500
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc83806151]
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;
      Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
      Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
[bookmark: _Toc83806152]9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 
        Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

[bookmark: _Toc422303834][bookmark: _Toc83806153]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ).

[bookmark: _Toc83806154]10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);
На территории поселения действуют одна теплоснабжающая организация - АО «КрасЭко»;
      Теплоснабжение значительной части потребителей поселка, имеющих централизованное теплоснабжение, осуществляется от централизованного источника теплоснабжения – котельной «МКУ», расположенной по ул. Восточная, 21 «б».  Котельная «Школа №2» является источником теплоснабжения объектов: ЦРБ, части жилых и общественных зданий. Котельная «Лесхоз» является источником теплоснабжения нескольких жилых домов. 
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 18.

Таблица 18 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения
	Наименование Единой теплоснабжающей организации и реквизиты документа о присвоении статуса ЕТО
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности

	АО «КрасЭко»
	Модульная котельная «МКУ»
	Котельная, тепловые сети

	
	Котельная «Школа №2» 
	Котельная, тепловые сети

	
	Котельная «Лесхоз» 
	Котельная, тепловые сети



[bookmark: _Toc83806155]10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);
     В соответствии с ранее утвержденной схемой теплоснабжения едиными теплоснабжающими организациями на территории поселения является 
АО «КрасЭко».
[bookmark: _Toc83806156]10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;
Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 
     Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.
       Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
-   размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
     В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
      Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: _Toc83806157]10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806158]10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.
      Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 19.


[bookmark: _Toc422303835][bookmark: _Toc83806159]РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

      Возможность поставок тепловой энергии потребителям гп. Козулька от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.
[bookmark: _Toc422303836][bookmark: _Toc83806160]
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

      Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
       Согласно исходным данным, в настоящее время, за всеми участками тепловых сетей муниципального образования закреплена эксплуатирующая организация. Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.
[bookmark: _Toc83806161]
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.
[bookmark: _Toc83806162]13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;
      Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806163]13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;
       Газоснабжение на территории поселения осуществляется сжиженным газом.
[bookmark: _Toc83806164]13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;
       Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806165]13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
       На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
      Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806166]13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
       На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
      Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc83806167]13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;
Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.
[bookmark: _Toc83806168]13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
       Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.


РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
- повышение качества услуг теплоснабжения;
- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;
- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии
- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;
- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.
Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:
       Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
      Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;
      Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;
     Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки    не должна превышать 55 °С);
     Установка систем учета тепла у потребителей;
     Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;
    Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 19.




Таблица 19 - Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Наименование
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г
	2030 г
	2031-2038 гг

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Модульная котельная «МКУ»
	кг у.т./Гкал
	196
	219,83
	219,83
	219,83
	219,83
	219,83
	219,83

	Котельная «Школа №2» 
	кг у.т./Гкал
	253
	295,34
	295,34
	295,34
	295,34
	295,34
	295,34

	Котельная «Лесхоз» 
	кг у.т./Гкал
	229,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Модульная котельная «МКУ»
	Гкал/м.кв
	1,986
	1,976
	1,966
	1,956
	1,947
	1,937
	1,927

	Котельная «Школа №2» 
	Гкал/м.кв
	0,284
	0,282
	0,281
	0,280
	0,278
	0,277
	0,275

	Котельная «Лесхоз» 
	Гкал/м.кв
	6,033
	6,003
	5,973
	5,943
	-
	-
	-

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Модульная котельная «МКУ»
	куб.м/м.кв
	3,026
	3,026
	3,026
	3,026
	3,026
	3,026
	3,026

	Котельная «Школа №2» 
	куб.м/м.кв
	4,792
	4,792
	4,792
	4,792
	4,792
	4,792
	4,792

	Котельная «Лесхоз» 
	куб.м/м.кв
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Модульная котельная «МКУ»
	%
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98

	Котельная «Школа №2» 
	%
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56

	Котельная «Лесхоз» 
	%
	43,56
	43,56
	43,56
	43,56
	-
	-
	-

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Модульная котельная «МКУ»
	Гкал/час.м.кв
	0,003595
	0,003595
	0,003595
	0,003595
	0,003595
	0,003595
	0,003595

	Котельная «Школа №2» 
	Гкал/час.м.кв
	0,006131
	0,006131
	0,006131
	0,006131
	0,006131
	0,006131
	0,006131

	Котельная «Лесхоз» 
	Гкал/час.м.кв
	0,000607
	0,000607
	0,000607
	0,000607
	-
	-
	-

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	24,5
	25
	30
	40
	50
	60
	100

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

     Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
     Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
     Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.)
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте  Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

[bookmark: _Toc510893988]Таблица 20 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2038

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,041
	1,043
	1,023
	1,022
	1,020
	1,02
	1,02

	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,039
	1,040
	1,026
	1,024
	1,022
	1,021
	1,02

	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,041
	1,045
	1,040
	1,038
	1,038
	1,038
	1,036

	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,040
	1,040
	1,025
	1,024
	1,036
	1,015
	1

	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,040
	1,040
	1,033
	1,031
	1,029
	1,028
	1,027

	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,050
	1,052
	1,024
	1,021
	1,022
	1,023
	1,023



Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 21.

Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей
	Производственные показатели
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2038

	Производство тепловой энергии
	Гкал
	35544,30
	35718,68
	35697,97
	35677,37
	35656,85
	35636,46
	35616,15

	Собственные нужды
	Гкал
	3372,30
	3286,30
	3286,30
	3286,30
	3286,30
	3286,30
	3286,30

	Потери в тепловой сети
	Гкал
	9039,00
	4142,50
	4121,70
	4101,10
	4080,60
	4060,20
	4039,90

	Полезный отпуск
	Гкал
	23133,00
	28009,8
	28009,89
	28009,88
	28009,86
	28009,85
	28009,83

	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	Тыс. руб.
	108125,76
	111680,56
	114563,54
	119495,59
	122593,32
	125631,80
	134248,45

	расходы на топливо
	Тыс. руб.
	17011,48
	17249,64
	17430,22
	18214,58
	18943,16
	19663,00
	21948,47

	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	Тыс. руб.
	6916,17
	7192,81
	7331,56
	7624,82
	7815,44
	8003,01
	8272,42

	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	Тыс. руб.
	2215,95
	2304,58
	2349,04
	2443,00
	2523,62
	2601,85
	2826,58

	ФОТ
	Тыс. руб.
	44978,78
	46598,01
	48415,33
	50497,19
	51658,63
	52795,12
	56026,60

	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	Тыс. руб.
	15216,14
	15763,92
	16052,54
	16742,80
	17127,88
	17504,70
	18576,12

	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	Тыс. руб.
	6654,14
	6893,69
	7019,91
	7321,77
	7490,17
	7654,95
	8123,49

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	Тыс. руб.
	1442,82
	1494,76
	1522,13
	1587,58
	1624,10
	1659,83
	1761,42

	прочие расходы
	Тыс. руб.
	13690,29
	14183,14
	14442,82
	15063,86
	15410,33
	15749,35
	16713,34

	Прибыль
	Тыс. руб.
	5406,29
	5584,03
	5728,18
	5974,78
	6129,67
	6281,59
	6712,42

	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	Тыс. руб.
	113532,04
	117264,59
	120291,72
	125470,37
	128722,98
	131913,39
	140960,87

	Оценочная стоимость производства тепла
	Руб./Гкал
	6722,81
	6923,36
	6973,46
	7121,23
	7281,15
	7413,12
	9095,59

	Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию)
	Руб./Гкал
	6722,81
	6923,36
	7075,67
	7217,19
	7361,53
	7508,76
	9153,14



[bookmark: _Toc422303837]
[bookmark: _Toc83806171]         В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
       Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
       Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
      При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
       Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
       Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Увеличение оценочной стоимости производства тепла к 2038 г. составляет 26,1%..


ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

      Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:
1. Вести статистику:
1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 
       Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:
место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 
дату и время обнаружения повреждения; 
количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 
общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 
дату и время начала устранения повреждения; 
дату и время завершения устранения повреждения; 
дату и время включения теплоснабжения потребителям; 
причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 
       Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:
место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 
дату и время обнаружения повреждения; 
количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 
дату и время начала устранения повреждения; 
дату и время завершения устранения повреждения; 
дату и время включения теплоснабжения потребителям; 
причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 
1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием: 
места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 
место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 
причину/причины повреждения. 
1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.
1.4. Температуры обратного теплоносителя.
2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:
- замена теплоизоляции.
- замена изношенных участков тепловых сетей
3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:
3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;
3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;
3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;
3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;
3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).








































п. НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).
Жилой фонд на всех этапах развития
По генеральному плану предлагается строительство на свободных территориях домов усадебного типа. Средний размер земельного участка принимается 1200 - 1500 м². К освоению предлагаются свободные от застройки территории в южном и юго-западном направлении от существующей жилой застройки на 1 очередь 8,91 га, на расчетный срок 22,19 га (включая 1очередь).
Производственные здания промышленных предприятий
Согласно данным генерального плана в поселке Новочернореченский имеется лесозаготовительное предприятие ООО «Новочернореченский ЛПХ». Об источнике тепла предприятия информация отсутствует.
Объекты социально-культурного обслуживания (общественные здания)
Объекты социально-культурного обслуживания в п. Новочернореченский представлены следующими учреждениями:
Таблица 1.
	№
п/п
	Кадастровый номер 
	Наименование учреждения 
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час

	1
	24:21:0501008
24:21:0501009
24:21:0501013
24:21:0501014
	Детский сад+ жилые дома 
	0,37

	2
	Токарный столярный цех, гараж 
	0,013
	

	3
	Школа №1+ жилые дома 
	0,22
	

	4
	Школа №2+ жилой дом 
	0,28
	

	5
	Спортивный комплекс 
	0,07
	

	6
	СКЛАД 
	0,111
	

	7
	Гараж 
	0,002
	

	8
	Кабинет ДМ (ТАБЕЛЬНАЯ) 
	0,006
	

	9
	Компрессорочная 
	0,010
	

	10
	Вокзал 
	0,028
	

	11
	Гостиница ДПМ 
	0,026
	

	12
	Почта 
	0,003
	

	13
	Пост ЭЦ 
	0,157
	

	14
	ЖД ул. Железнодорожная 24-2 
	0,014
	

	   15
	
	Дом культуры
	0,041

	   16
	
	Поссовет
	0,081

	17
	
	Больница
	0,109

	18
	
	ЦСОН
	0,133

	19
	
	Пищеблок
	0,015

	20
	
	Гараж больницы
	0,017

	21
	
	ЖД ул. Кооперативная, 16
	0,064

	22
	
	ЖД ул. Ж-дорожная, 25
	0,050

	23
	
	Железнодорож.18-2
	0,040

	24
	
	Железнодорожная 18-5
	0,007

	25
	
	ЖД ул. Ж-дорожная, 20-5
	0,005

	26
	
	ЖД ул. Ж-дорожная, 31-2
	0,007

	27
	
	ДОЦ котельной
	0,025

	28
	
	Мастерские водосн.
	0,172

	29
	
	Водонапорная башня 1
	0,026

	30
	
	Водонапроная башня 2
	0,026

	31
	
	Гараж ДПМ
	0,022

	32
	
	мастерские КДМ
	0,546

	33
	
	Дом связи
	0,031

	34
	
	Магазин "Ильинка"
	0,003

	
	
	Магазин "Радуга"
	0,005

	
	
	Магазин "Глобус"
	0,001

	
	
	Ж/Д Кооперативная, 55
	0,004

	
	
	Ж/Д К-Маркса 14-2
	0,006

	
	
	Советская 103
	0,006

	
	
	Советская 88
	0,004



На всех этапах развития Генеральным планом предусматривается строительство объектов социально-административного назначения и жилых домов. Теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки и жилых зданий предлагается осуществить от индивидуальных котельных.
Согласно таблице нагрузок по потребителям п. Новочернореченский, объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлено в таблице 2



Таблица 2
	Элемент территориального деления (кадастровые участки)
	Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на ГВС
	Итого

	24:21:0501008 24:21:0501009 24:21:0501013 24:21:0501014
	2,9347
	0,108
	0,04892
	



Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 3
Таблица 3
	Элемент территориального деления (кадастровые участки)
	Вид теплопотребления
	Этапы развития

	
	
	2023г.
	2024г.
	2025-2028гг.

	[bookmark: bookmark13]24:02:7101002 24:02:7101003 24:02:7101004 24:02:7101005 24:02:0602001
	Отопление
	2,9347
	2,9347
	2,9347

	
	Вентиляция
	0,108
	0,108
	0,108

	
	ГВС
	0,04892
	0,04892
	0,04892

	
	Итого:
	3,08187
	3,08187
	3,08187



1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
В п. Новочернореченский имеются предприятия: ООО «Лесоруб», ОАО «Красноярск-энерго», ОАО «РЖД». Потребление тепловой энергии от собственных источников тепла.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источнике тепловой энергии.
зон действия систем
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
2.2. Описание существующих и перспективных теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Согласно Постановления №154 Правительства РФ от 22.02.2012 года, при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения является не обязательным разделом схемы теплоснабжения.
В настоящее время на территории поселка Новочернореченский Козульского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.
В поселке имеется 6 котельных общей производительностью по подключенной нагрузке 3,08187 Гкал/ч. Котельные обслуживают административно - общественную застройку поселка и жилые дома.
Зоны действия существующих систем теплоснабжения от источников тепловой энергии представлены в Приложении Б тома 1.
В 2016 году на территории котельной №10 была установлена автоматизированная блоч- но-модульная котельная «Терморобот», потребителей котельной №11 были переключены к ней;
В 2017 году также были установлены и введены в эксплуатацию автоматизированные блочно-модульные котельные «Терморобот» взамен котельной №12 «Школа №2» и котельной №9 «Совхоз». Старые котельные законсервированы.
В перспективе до 2028 года для обеспечения качественного теплоснабжения предлагается:
До окончания 2027 года выполнить реконструкцию котельной №13;
В 2026 году выполнить реконструкцию котельной ст. Чернореченская.
Согласно ФЗ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2027 году необходимо осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему.
Зоны действия перспективных систем теплоснабжения от источников тепловой энергии представлены в Приложении А тома 2.
2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Существующее положение: Теплоснабжение частной малоэтажной застройки осуществляется от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.
Перспективное положение: Теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки поселка Новочернореченский предполагается осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.
2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.
Использование источника тепловой энергии, значения установленной мощности оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице 4.
Таблица 4.
	Источник тепловой энергии
	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час

	Котельная №9
	0,344
	0,344

	Котельная №10
	0,52
	0,52

	Котельная №12
	0,258
	0,258

	Котельная №13
	0,6
	0,6

	Котельная №14
	0,14
	0,14

	[bookmark: bookmark25]Котельная ст. Чернореченская
	6,0
	6,0



2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного обо¬рудования источников тепловой энергии.
Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается. Технические ограничения по существующей котельной определить не представляется возможным, в связи с тем, что по мере необходимости ограничения наклады¬ваются надзорным органом.
Значения располагаемой мощности существующего и перспективного источников тепло¬вой энергии приведены в таблице 5.

Таблица 5.
	Источник тепловой энергии

	Существующее значение рас-
полагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективные значения рас-
полагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	

	
	
	
	

	Котельная №9
	0,344
	0,344
	

	Котельная №10
	0,52
	0,52
	

	Котельная №12
	0,258
	0,258
	

	Котельная №13
	0,3
	0,3
	

	Котельная №14
	0,14
	0,14
	

	[bookmark: bookmark26]Котельная ст. Чернореченская
	6,0
	6,0
	



2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
Таблица 6
	Источник тепловой энергии
	Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час
	Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	Котельная №9
	-
	-

	Котельная №10
	-
	-

	Котельная №12
	-
	-

	Котельная №13
	0,0024
	0,0024

	Котельная №14
	0,0036
	0,0036

	[bookmark: bookmark27]Котельная ст. Чернореченская
	0,03
	0,03



2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Таблица 7
	Источник тепловой энергии
	Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час
	Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час

	Котельная №9
	0,344
	0,344

	Котельная №10
	0,52
	0,52

	Котельная №12
	0,258
	0,258

	Котельная №13
	0,2976
	0,2976

	Котельная №14
	0,1364
	0,1364

	[bookmark: bookmark28]Котельная ст. Чернореченская
	5,97
	5,97



2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях
Таблица 8
	Источник тепловой энергии
	Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии при ее пере даче по тепловым сетям, Гкал/час
	

	Котельная №9
	0,01486
	0,01486
	

	Котельная №10
	0,0039
	0,0039
	

	Котельная №12
	0,0209
	0,0209
	

	Котельная №13
	0
	0
	

	Котельная №14
	0,0014
	0,0014
	

	[bookmark: bookmark29]Котельная ст.             Чернореченская
	0,3
	0,2
	



2.4.6. источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
[bookmark: bookmark30]Согласно СНиП 11-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.
2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
Таблица 9
	Источник тепловой энергии
	Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час
	Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час

	Котельная №9
	0,351588
	0,351588

	Котельная №10
	0,258571
	0,258571

	Котельная №12
	0,267375
	0,267375

	Котельная №13
	0,06932
	0,06932

	Котельная №14
	0,06932
	0,06932

	Котельная ст. Чернореченская
	2,02
	2,02



Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 10 
	Наименование источника тепловой энергии
	Производительность водо- подготовительной установки, м3/час
	Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час

	Котельная №9
	0,179
	0,106

	Котельная №10
	0,055
	0

	Котельная №12
	0,059
	0,003

	Котельная №13
	0,073
	0,057

	Котельная №14
	0,024
	0

	[bookmark: bookmark34]Котельная ст. Чернореченская
	1,25
	0,0196



3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения...»
Таблица 11
	Наименование источника тепловой энергии
	Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабжения, м3
	Примечание

	Котельная №9
	0,58
	

	Котельная №10
	0,44
	

	Котельная №12
	0,45
	

	Котельная №13
	0,129
	

	Котельная №14
	0,191
	

	Котельная 
ст. Чернореченская
	3,29
	




[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]      4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]В соответствии с отсутствием перспективных нагрузок строительство новой котельной не требуется. Установленной мощности котельных достаточно. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
В перспективе до 2028 года для обеспечения качественного теплоснабжения предлагается В 2027 году реконструировать котельную №13 в следующем объеме:
· выполнить замену основного котельного оборудования на аналогичное;
· заменить вспомогательное оборудование на аналогичное;
-установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопро-
В 2028 году реконструировать котельную ст. Чернореченская в следующем объеме:
· выполнить замену основного котельного оборудования на аналогичное;
· заменить вспомогательное оборудование на аналогичное;
[bookmark: bookmark42]-установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах.
[bookmark: bookmark43]      4.1   Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
[bookmark: bookmark44]Техническое перевооружение будет выполнено в рамках реконструкции котельных.
[bookmark: bookmark45]       4.2 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных.
[bookmark: bookmark46]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабатываются.
[bookmark: bookmark47]       4.3   Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.
Предложения по дооборудованию существующих котельных источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, для обеспечения электроэнергией на собственные нужды котельных и для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, не разрабатываются.
       4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.
Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является нецелесообразным, так как источник тепловой энергии удалены друг от друга.
4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.
На 2025г. фактический температурный график поселка Новочернореченский на котельных составляет 90/70 - на котельных № 9,10,12,14 и 75/40°С - на котельной №13. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.			
Согласно СНиП 11-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.
 
Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не разрабатывается, прироста тепловой нагрузки не ожидается.
5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.
5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода ко¬тельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.
Учитывая высокий процент износа до окончания 2028 г. требуется реконструкция существующих тепловых сетей, см. таблицу 5.1. в 2026-2028 гг. в таблице 12
Таблица 12
	Начальная точка тепловых сетей
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Тип изоляции
	Способ прокладки

	Котельная №9 «Совхоз»

	Котельная ул.Юбилейная 5 «Б» - ул. Юбилейная
	76
	145
	ППУ
	бесканальная



Таблица 13
	Начальная точка тепло-
	Диаметр,
	Протяженность,
	Тип изоляции
	Способ прокладки

	вых сетей
	мм
	м
	
	

	Котельная №14
	

	Котельная- ж/д по ул. Железнодорожная, 34
	57
	22
	ППУ
	бесканальная

	Котельная ст. Чернореченская

	
	159
	552
	ППУ
	подземная

	
	108
	740
	ППУ
	подземная

	
	89
	284
	ППУ
	подземная

	Котельная
	76
	180
	ППУ
	надземная

	
	76
	1152
	ППУ
	подземная

	
	57
	18
	ППУ
	подземная

	
	57
	80
	ППУ
	надземная




Трубопроводы предлагается заменить современными предизолированными трубопро-водами с системой ОДК. Рекомендуется разработать проект тепловых сетей и выполнить гид-равлический расчет.
Согласно ФЗ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2022 году необходимо осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему.

[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

На котельных №9 - №13, ст. Чернореченская, поселка в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь марки 3БР, на котельной №14 «Электробойлерная» в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется электроэнергия.
Таблица 14
	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг.
	Примечание

	Бурый уголь марки 2БВ
	Тарутинский угольный разрез
	3480
	ЗАО «Чулым-Уголь»



Перспективные топливные балансы на каждом этапе развития представлено в таблице 6.2.
Таблица 15
	Наименование источника
	Годовая выработка тепловой энергии, тыс. 
         Гкал.            
	Расчетное потребление топлива, 
       т.у.т/год

	2025-2038гг.

	Котельная №9
	0,633
	116,9

	Котельная №10
	1,036
	139,7

	Котельная №12
	0,479
	86,1

	Котельная №13
	0,124
	24,3

	Котельная №14
	0,154
	22,3

	Котельная ст. Чернореченская
	7,07
	1188,17



Раздел 7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

При сопоставлении результатов расчета с томом 1 ОСТ п. Новочернореченский следует, что система на данный момент не жизнеспособна и не готова выполнять поставленные задачи соответственно в ближайшее время произойдет массовый всплеск отказов системы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.
С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых се¬тях п. Новочернореченский рекомендованы следующие мероприятия:
-	произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящих¬ся в ведении ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», ОАО «РЖД». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давле¬ние), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер по-вреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточ-но ресурсе каждого участка;
-	взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;
-	принять меры по проведению противокоррозионной защиты;
-	пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41 -02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соот¬ветствии с требованиями технических условий и проектной документации;
-	после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы, выполненные по современной технологии.
Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях.
Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4¬01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологиче¬ских нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических органи¬заций жилищно - коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.
Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно - изоляционных конструкций тепловой изо-ляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепло¬вой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.
В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных докумен¬тов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период

Раздел 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера¬ции.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации
1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-  определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.
 3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4.	В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6.	В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:
1)	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непо-средственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
2)	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ¬ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
3)	Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:
а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившими¬ся к ней потребителями
тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по акту-ализации схемы теплоснабжения.
На территории п. Новочернореченский есть две эксплуатирующие организации: АО «Красноярская региональная энергетическая компания», ОАО «РЖД.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В качестве единой теплоснабжающей организации постановлением Администрации Козульского района принята АО «Красноярска региональная энергетическая компания».
  
Раздел 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе невозможно, т.к. источники тепловой энергии удалены друг от друга.

Раздел 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет АО «Красноярская региональная энергетическая компания», ОАО «РЖД» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляться на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей в п. Новочернореченский не выявлено.

Раздел 11. ОБОСНОВАНИЕ	ИНВЕСТИЦИЙ	В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

а) Техническая и экономическая целесообразность.
Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водо¬снабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.
В 60-80-х годах в крупных системах централизованного теплоснабжения получило ши¬рокое применение горячее водоснабжение с центральным тепловым пунктами (ЦТП). На них осуществляется присоединение теплопотребляющих установок группы жилых и общественных зданий микрорайона к тепловой сети через теплообменники. Применение ЦТП в свое вре¬мя упрощало эксплуатацию вследствие уменьшения количества узлов обслуживания и повышение комфорта в теплоснабжаемых зданиях благодаря выносу насосных установок, являющихся источником шума, в изолированное помещение ЦТП.
Получили развитие и сейчас являются наиболее перспективным направлением развития систем теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Они имеют преимущества ЦТП, но поскольку устанавливаются индивидуально на отдельный потребитель, позволяют осуществлять более точную регулировку и контроль системы.
Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед открытой. Основным является подача горячей воды потребителю питьевого качества, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водоснабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплуатации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закры¬тых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горячей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек.
В настоящий момент в селе Новочернореченский, общая протяженность тепловых сетей составляет 3 921 метра.
Влияние на функционирование систем теплопотребление оказывают изменившиеся санитарные нормы к параметрам теплоносителя, подаваемого на ГВС
В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водоснабжения. Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С.
Следующим нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011г., который вносит изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями:
Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения поселка Новочернореченский на перспективу до 2028 года должно осуществляться согласно указанным нормативно-правовым актам.
Таким образом, в системе горячего водоснабжения п. Новочернореченский к настоящему моменту основные проблемы, требующие решения:
•	прокладка новой линии сетей горячего водоснабжения;
•	параметры теплоносителя, подаваемого на горячее водоснабжение не соответствует требованиям СанПин;
•	необходимость перехода к закрытым схемам горячего водоснабжения согласно законодательству.
б) Технические подходы и структурные изменения.
Еще одним направлением в повышении эффективности работы централизованной системы теплоснабжения является капитальный ремонт существующей котельной.

в) В дальнейшем переход к многоконтурности схем, независимому присоединению отопительной нагрузки и закрытым схемам ГВС позволит реализовать перспективные подходы к по¬строению теплоснабжающих систем - организация совместной работы источников на общие тепловые сети.
Основные экономические показатели.
В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование от¬личается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.
В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зависеть от технических характеристик.
	Для реконструкции котельной, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 16).
Таблица 16
	Составление проектно-сметной документации
	5-7%

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	50-60%

	Оборудование
	20-30%

	Прочие
	10-12%


Исходя из средних значений стоимости оборудования, проектирования, монтажа, наладки, были определены суммарные капитальные вложения необходимые для перевода су¬ществующих и новых потребителей п. Новочернореченский, на закрытые схемы горячего водоснабжения и независимое подключение отопительной нагрузки
Для строительства тепловой сети кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 17).
Таблица 17
	Составление проектно-сметной документации
	5-7%

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	75-85%

	Оборудование
	10-20%

	Прочие
	5-10%



Реализация мероприятий производится согласно календарному плану, освоение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2028 года.
Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.
Инвестиции в реконструкцию существующих котельных, необходимо замена котлов, установка водоподготовительной установки и установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах (таблица 18) в ценах 2025 года с учетом индексации.
Таблица 18
	Котельная №13
	            Стоимость, 
             тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	504

	Оборудование
	1 656

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	4 320

	Прочие
	720

	Всего капитальные затраты
	7 200




	Котельная ст. Чернореченская
	    Стоимость, 
      тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	1 624

	Оборудование
	5 336

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	13 920

	Прочие
	2 320

	Всего капитальные затраты
	23 200



Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных п. Новочернореченский, Красноярского края, протяженностью в две ветки 3173 метров в ценах 2025 года с учетом индексации (таблица 19)
Таблица 19
	Тепловая сеть
	     Стоимость, 
       тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	10 859

	Оборудование
	18 098

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	142 974

	Прочие
	9 049

	Всего капитальные затраты
	180 980



[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]11.1. Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловой сети в п. Новочернореченский, Красноярского края, протяженностью в две ветки 3 173 метра потребуется 63 769 тыс. руб.
Инвестиции в реконструкцию котельных п. Новочернореченский, Красноярского края, составит порядка 30 400 тыс. руб.
За основу стоимость взята в ценах 2025г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально- экономического развития на 2025-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года
Таблица 20 - финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Новочернореченский (тыс. руб. в ценах 2025г.)
Таблица 20
	Наименование работ/статьи затрат
	2025
	2025-2028
	2028-2030
	Всего

	           1
	    2
	3
	4
	       5

	Котельная №13

	ПИР и ПСД
	504
	0
	0
	504

	Оборудование
	1656
	0
	0
	1 656

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	4320
	0
	0
	4 320

	Прочие
	720
	0
	0
	720

	Всего капитальные затраты
	7200
	0
	0
	7 200

	НДС
	1296
	0
	0
	1 296

	Всего смета проекта
	8496
	0
	0
	8 496

	Котельная ст. Чернореченская

	ПИР и ПСД
	0
	1624
	0
	1 624

	Оборудование
	0
	5336
	0
	5 336

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0
	13920
	0
	13 920

	Прочие
	0
	2320
	0
	2320

	Всего капитальные затраты
	0
	23200
	0
	23 200

	НДС
	0
	4176
	0
	4176

	Всего смета проекта
	0
	27376
	0
	27 376

	Строительство и реконструкция тепловой сети

	ПИР и ПСД
	334
	6203,0
	0
	6 537

	Оборудование
	111
	2 068
	0
	2 179

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	2 229
	41 353
	0
	43 582

	Прочие
	89
	1 654
	0
	1 743

	Всего капитальные затраты
	2 764
	51 278
	0
	54 041

	НДС
	497
	9 230
	0
	9 727

	Всего смета проекта
	3 261
	60 508
	0
	63 769




Таблица 21 - сводная по финансовым потребностям в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Новочернореченский (тыс. руб. в ценах 2025г.)
	   Таблица 20
	Наименование работ/статьи затрат
	2025
	2026-2028
	2028-2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	ПИР и ПСД
	838
	7 827
	0
	8 665

	Оборудование
	1 767
	7 404
	0
	9 171

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	6 549
	55 273
	0
	61 822

	Прочие
	809
	3 974
	0
	4 783

	Всего капитальные затраты
	9 964
	74 478
	0
	84 441

	НДС
	1 793
	13 406
	0
	15 199
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	11 757
	87 884
	0
	99 641



[bookmark: bookmark76]11.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
а) Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия - одно из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Два теплоснабжающих предприятия в п. Новочернореченский является АО «Красноярская региональная энергетическая компания», ОАО «РЖД»
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы

затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую является дефицитным активом.
В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.
В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.
Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-АЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
· тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
· плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или тепло- сетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.
Необходимым условием принятого такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако по состоянию на июль 2012 года существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
· Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
· Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
· В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализация которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
· Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сокращению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
· вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ №190 - ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процентов повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.
б) Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»
На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2025-2030 годы».
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.
Для достижения поставленной цели к 2030 г. Должны быть решены следующие задачи:
· Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.
· Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетом субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.
Субсидии региональным бюджетам предоставляется в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий, которых предусматривается выделения средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно в 2025-2030 годах Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной программы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России.
Общий объем финансирования Программы в 2025-2030 годах составляет 165 млрд. рублей, в том числе за счет средств:
· федерального бюджета - 15,0 млрд. рублей
· средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 15,0 млрд. рублей;
· средств внебюджетных источников - 135 млрд. рублей.
Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюджетам позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор, частных инвестиций.
В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р.
Целями Программы является:
· Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов 2007-2020 годах.
· Формирование в России энергоэффективного общества.
В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».
Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры включают:
· введение управления системы централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;
· повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера санкций за их нарушение;
· обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления);
· проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса;
· реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;
· реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечку теплоносителя;
· совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.
Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2030 годы».
Средства федерального бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 70 млрд. рублей, в том числе:
I	этап (2011-2015 годы) - 35 млрд. рублей,
II	этап (2016-2020 годы) - 35 млрд. рублей;
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 625 млрд. рублей, в том числе:
I	этап (2011-2015 годы) - 208 млрд. рублей,
II	этап (2016-2020 годы) - 417 млрд. рублей;
• Концепция регионального стратегического развития системы теплоснабжения муниципального округа в 2025-2030годах.
Целями разработки Концепции является:
-	повышение эффективности деятельности теплоэнергетического комплекса поселка Новочернореченский для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей п. Новочернореченский;
-	обеспечение привлечения инвестиций и гарантий их защиты и возвратности вложения в теплоэнергетические комплексы городских (сельских) поселений и поселка Новочернореченский;
-	повышение инвестиционной привлекательности теплоэнергетического комплекса п. Новочернореченский
В концепции предлагается внедрение следующих основных направлений инновационных ресурсосберегающих технологий, которые позволят сократить расходы при эксплуатации теплоэнергетических объектов:
-	внедрение трубопроводов из сшитого полиэтилена (СПЭ) и стальных труб в пенополиуретановой изоляции (ППУ) в тепловых сетях;
-	внедрение узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)
-	поэтапное создание единой системы учета потребления энергоресурсов (АСКУЭПР) там, где это технически целесообразно.
При этом указывается, что тариф на тепловую энергию не включает средств, достаточных для осуществления комплекса мероприятий, необходимых для реконструкции и (или) модернизации теплоэнергетических активов для достижения положительного эффекта, поскольку рост тарифов ограничен предельными уровнями тарифов на тепловую энергию.
Проведение мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса п. Новочернореченский в соответствии с Концепцией предлагается осуществлять преимущественно за счет привлеченных денежных средств.
Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и реконструкции теплоэнергетического комплекса:
-	федеральный бюджет: средства фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, получаемые в установленном порядке на модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и строительства новых теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
-	бюджет муниципального округа и бюджеты муниципальных образований: в виде ежегодного предусматриваемых в установленном порядке средств на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках краевой целевой программы; 
-	средства финансовых структур, участвующих в реализации различных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ОАО «Банк ВТБ» (на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения), ЕБРР (на модернизацию водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, системы сбора, вывоза, утилизации отходов), всемирный банк ВБ (на инвестиции в сфере жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры);
-	средства прочих финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, портфельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование - от 5 до 15 лет, займы, участие в уставном капитале - покупка долей акций, долговых ценных бумаг);
Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.
11.3. Расчеты эффективности инвестиций;
а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.
Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии прединвестиционных исследований по следующим критериям:
-	чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложения инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);
-	внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;
-	индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);
-	срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).
Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.
б) Цены на топливо и тарифы на тепло
Правительство РФ протоколом от 21.09.2011г. № 32 одобрило прогноз динамики стоимости услуг естественных монополий на период 2022-2024 гг.
При этом ежегодный темп роста цен на топливо составляет 15% для всех групп потребителей, кроме 2022 г. - 10,4% и 7,1% соответственно для населения и прочих.
В соответствии с Государственной ценовой политикой в области угольной промышлен¬ности к 2015 г. в России прогнозируется переход от государственного регулирования оптовых цен на уголь к ценообразованию на уголь для внутренних потребителей, основанному на принципе равнодоходности продаж угля на внутреннем и внешнем рынках. При этом сохраняется государственное регулирование тарифов на транспортировку угля и платы за снабженче- ско-сбытовые услуги на территории страны. Равнодоходная цена угля определяется исключением из экспортной цены угля таможенной пошлины, затрат на транзит, хранение и реализацию угля за пределами РФ и разницы в расходах по транспортировки угля до границы и потребителям на внутреннем рынке.
На оптовые цены для населения предполагается сохранить государственное регулирование.
Таблица 21 - Прогноз оптовой цены на уголь для конечных потребителей
Таблица 21
	Потребитель
	2025г. (факт)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.

	Для всех категорий потребителей,
	1650
	1749
	1871
	2002
	2142
	2249
	2294
	2386



Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.
Согласно прогнозам Минэкономразвития индексации регулируемых тарифов на тепловую энергию будет произведена два раза в 2022 г. - на 6% с 1 июля и еще на 6% с 1 сентября, в 2023 г. - на 8% и в 2024 г. на 12%. В результате в среднем за год рост регулируемых цен на тепловую энергию составляет в 2023 г. 4,8%, в 2024 г. - 11% и в 2025 г. - 9,5 - 10%. В результате, в 2026 г. рост тарифов на тепловую энергию будет ниже темпов инфляции.
Однако министерство в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор. В то же время мы видим, что темпы роста тарифов на тепло в 2024-2025 гг. ниже темпов роста цен на уголь.
в) Эффективность реконструируемых котельных
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции модернизации п. Новочернореченский в период до 2028 года является строительство тепловой сети.
Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2025-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического раз¬ития Российской Федерации до 2030 года
На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, объ¬емы реализации каждого вида энергии.  
Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений.
Капиталовложение в новое оборудование обеспечивается за счет заемных средств со сроком кредитования 10 лет и ставкой 10%. При таких условиях инвестиционная составляющая достигает максимального значения в 2028 году.
Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей и котельных, показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2028 года.

Раздел 12. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

          12.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии накаждом этапе.
Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в п. Новочернореченский, осуществляется за счет собственных средств теплоснабжаю¬щих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. (АО «Красноярская региональная энергетическая компания», ОАО «РЖД»)
1	этап до окончания 2028г.
Для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих и осваиваемых территориях п. Новочернореченский предусматривается замена котельного оборудования:
-	реконструкция котельной №13 запланирована до окончания 2028 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2025 года 8 496 тыс. руб. в соответствии с индексами- дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социаль¬но-экономического развития на 2025-2028 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
2	этап с 2019 по 2023г.
-	реконструкция котельной ст. Чернореченская запланирована на 2028 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2027 года 23 376 тыс. руб. в соответствии с индексами- дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2025-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
3	этап с 2024 по2028 г.
-     не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии.
12.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
1 этап до окончания 2028г.
Капитальный ремонт по замене существующего участка тепловой сети протяженностью 145 метров влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2027 года 3 261 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2025-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 
2  этап с 2029 по 2032г.
Капитальный ремонт по замене существующих участков и строительство новой тепловой сети протяженностью 3 028 метров влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2027 года 60 508 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономраз¬вития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2025-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
3  этап с 2032-2038г.
На 3 этапе строительство не предусмотрено.
Общая составляющая инвестиций в текущих от периода ценах 63 769 тыс. руб. с НДС
Закрытие существующих котельных в связи с экономической неэффективностью, как при реконструкции, так и при дальнейшем использовании.
12.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
Изменение температурного графика не предполагается, в связи с этим предложения по величине инвестиций в строительство и реконструкцию не разрабатывается.















п. МОЖАРСКИЙ

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
  Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.
В настоящее время на территории поселка Можарский Козульского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.
В поселке имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 2,768 Гкал/ч. Котельная обслуживает административно - общественную застройку поселка и жилые дома.
      Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы).
       На территории поселка осуществляют производство и передачу тепловой энергии две эксплуатирующие организации - Администрация Козульского района и ОАО «Транссибнефть». Они выполняют производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания поселка.
С потребителями расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.
Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.
[bookmark: bookmark4]Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона его действия представлена в приложении Б.
[bookmark: bookmark5]Раздел 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Модульная Котельная «Сермет - 1» в составе основного оборудования имеет 2 водогрейных котла марки ТТКУ-2. Общая установленная мощность котельной составляет 4,0 МВт (3,44 Гкал/час), подключенная нагрузка составляет 2,769 Гкал/час.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной до ЦТП с температурой теплоносителя 115-70°С, в ЦТП происходит распределение теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения и изменение температуры теплоносителя на 95- 70°С.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от ЦТП по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. На котельной установлена блочная водоподготовительная установка.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется механическим способом, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.
Принципиальная тепловая схема отсутствует.
Модульная Котельная «Сермет - 1» в составе основного оборудования имеет 2 водогрейных котла марки ТТКУ-2. Общая установленная мощность котельной составляет 4,0 МВт (3,44 Гкал/час), подключенная нагрузка составляет 0,328 Гкал/час.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной до ЦТП с температурой теплоносителя 115-70°С, в ЦТП происходит распределение теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения и изменение температуры теплоносителя на 95- 70°С.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от ЦТП по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. На котельной установлена блочная водоподготовительная установка.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется механическим способом, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в летний период.
Принципиальная тепловая схема отсутствует.
Модульная Котельная «УВТ» в составе основного оборудования имеет 2 водогрейных котла марки КВ-ГМ-0,5-95. Общая установленная мощность котельной составляет 4,0 МВт (3,44 Гкал/час).
Котельная находится в резерве.
Принципиальная тепловая схема отсутствует.
Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование котельной
	Марка котла
	Установленная мощность, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию
	Год проведения последних наладочных работ
	Примечание

	Котельная «Сермет-1»
	ТТКУ-2
	1,72
	1993
	-
	отопительный период

	
	ТТКУ-2
	1,72
	1993
	-
	

	Котельная «Сермет-2»
	ТТКУ-2
	1,72
	1993
	
	летний период

	
	ТТКУ-2
	1,72
	1993
	
	

	Котельная «УВТ»
	КВ-ГМ-0,5-95
	0,43
	2006
	-
	резерв

	
	КВ-ГМ-0,5-95
	0,43
	2006
	-
	резерв



Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2
Таблица 2
	
	Наименование источников тепловой энергии

	
	Сермет-1
	Сермет-2
	УВТ

	Температурный график работы, Тп/То, °С
	95/70
	95/70
	КВ-ГМ-0,5-95

	Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час
	3,44
	3,44
	0,86

	Ограничения тепловой мощности
	по паспорту
	по паспорту
	по паспорту

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	3,44
	3,44
	0,86

	Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	0,138
	0,0164
	-

	Параметры тепловой мощности нетто
	3,302
	3,424
	0,86

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	1993
	1993
	2006

	Год последнего осви-
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	детельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов
	
	
	
	

	Коэффициент использования установленной мощности, %
	69,18
	10,7
	0
	

	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям
	-
	

	Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах
	-
	

	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений отсутствует
	

	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось.
	



Раздел 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ 

         Тепловые сети поселка обслуживает администрация района. Сети, находящиеся на территории станции, а также потребителя тепловой энергии (гостиница, столовая и магазин) обслуживает ОАО «Транссибнефть». Сети, находящиеся на территории поселка и обеспечивающие тепловой энергией остальных потребителей обслуживает администрация района. На границе раздела установлены приборы учета тепловой энергии.
Описание тепловых сетей источников теплоснабжения п. Можарский, представлено в таблицах 3.1-3.2.
Описание тепловой сети котельной представлено в таблице 3.
Таблица 3
	Показатели
	Описание, значения

	Модульные котельные: «Сермет-1», «Сермет-2»

	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный темпера-
о
турный график - 95/70 С при расчетной температуре
окружающего
наружного воздуха -41 С.

	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, с обеспечением потребителей отоплением и горячим водоснабжением;
материал трубопроводов - сталь трубная; способ прокладки - надземная, подземная; Компенсация температурных удлинений трубопрово-

	надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	дов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.
Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2

	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Запорная и регулирующая арматура установлена в тепловых камерах и на ответвлениях трубопроводов тепловой сети.

	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ.

	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С, т.к. присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах. Изменение параметров теплоносителя происходит в ЦТП.

	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;
	Утвержденный график отпуска тепла не предоставлен

	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима.

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;
	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;
	Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
	Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости.

	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;
	Летние ремонты проводятся ежегодно.

	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	Описание типов присоединений теп-
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям -

	лопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;
	непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); имеются нагрузки на горячее водоснабжение и только отопительная нагрузка.

	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;
	Поселок Можарский характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии.

	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;
	Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно- измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения.

	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;
	ЦТП п. Можарского в составе оборудования имеет контрольно-измерительные приборы и автоматику.

	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;
	Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
	Бесхозяйных сетей не выявлено.



       
Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции:
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм
	Длина трубопроводов тепловой сети, м
	Год ввода в экс- плуа- тацию
	Тип изоляции
	Тип прокладки

	Котельная

	1
	Модульная котельная-станция
	150-89*
	172*
	2006
	мин. плита
	надземная

	
	Модульная котельная- оселок
	150-57*
	870*
	19951996
	мин. плита
	надземная/ подземная

	Общая протяженность сети, м:
	1042,0*



Раздел 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории п. Можарский действуют источники централизованного теплоснабжения, имеющие наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в таблице. 5
	Таблица 5
	Вид источника теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	Модульные котельные: «Сермет-1» «Сермет-2»
	Наименование абонента

	
	Потребители нефтеперекачивающей станции

	
	Столовая, гостиница, магазин

	
	Клуб

	
	Детский сад, школа

	
	Коттедж

	
	Жилые дома (5 мкд по 32 квартиры в каждомдоме)







Раздел 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Схема административного деления поселка Можарский с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в Приложении В.
а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха
Таблица 6
	Элемент территориального деления (кадастровые участки)
	Количество потребителей
	Значение потребления тепловой энергии,

	
	
	при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/час
	за отопительный период,
 Гкал
	   за год,
     Гкал
	летнее ГВС, Гкал

	24:21:1013001
	25
	2,769
	4452,679
	8008,793
	416,56



Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.
В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов - источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.
О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах п. Можарский нет сведений.
в)	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 7
Таблица 7
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	Всего
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	Технология

	1
	Модульные котельные: «Сермет-1»
«Сермет-2»
	2,769
	      1,362
	     1,078
	0,328
	    0



Раздел 6. БАЛЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников.
Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - минус 41°С.
Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 8
Таблица 8
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час
	Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час

	1
	Модульная котельная: «Сермет-1»
	3,44
	3,44
	0,138
	3,302
	0,415
	2,769
	+0,118

	2
	Модульная котельная: «Сермет-2»
	3,44
	3,44
	0,0164
	3,42
	0,0492
	0,328
	+3,046

	3
	Модульная котельная «УВТ»
	0,86
	0,86
	-
	-
	-
	-
	+0,86


Как видно из таблицы дефицита мощности на котельных нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей.

Раздел 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

На источниках тепловой энергии поселка Можарский, установлены блочные водопод- готовительные установки теплоносителя для тепловых сетей.
Теплоноситель в системе теплоснабжения п. Можарский предназначен для передачи теплоты и горячего водоснабжения.
Количество теплоносителя, использованное на нормативные утечки и горячее водоснабжение сведено в таблицу 9
Таблица 9
	Наименование источника
	Модульные котельные: «Сермет-1», «Сермет-2»

	Всего подпитка тепловой сети, 
тыс.т/год, в т.ч.:
	10,34

	-нормативные утечки теплоносителя, 
тыс.т/год
	9,4

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), 
тыс. т/год
	



Раздел 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрены. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной поселка Можарский в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется нефть. Характеристика топлива представлена в таблице 10
Таблица 10
	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг.
	Примечание

	Нефть
	-
	10430-11034
	



Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии представлено в таблице 11
Таблица 11
	Источник тепловой энергии
	Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, тыс. Гкал
	Расчетное потребление топлива, т/год

	Модульная котельная: «Сермет-1»
	9,89
	584

	Модульная котельная: «Сермет-2»
	1,1
	

	Модульная котельная «УВТ»
	0
	



Раздел 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источника теплоты Рит = 0,97; - тепловых сетей Ртс = 0,9; - потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.
В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.
В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ю,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).
Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ш (9.1)
где,
ш - плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

ш = а х m x Кс x d0,208	(9.2)
где,
а - эмпирический коэффициент, принимается 0,00003; 
m - эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;
Кс - коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:
Кс = 3 х И2,6   
И = п/п0

где,
И - индекс утраты ресурса;
п - возраст трубопровода, год;
п0- расчетный срок службы трубопровода, год.
Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 12
Таблица 12
	№п/п
	Наименование участка
	Год ввода в экс- плуата- цию
	Диаметр трубопровода, м
	Плотность потоков отказов
	Вероятность безотказной работы
	  Кс

	от котельной
	

	1
	Модульная котельная- станция
	2006
	150-89*
	2,1608Е-06
	0,999997854
	0,10958021

	2
	Модульная котельная- поселок
	19951996
	150-57*
	2,51807Е-05
	0,99997499
	1,27698485



По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). 
В таблице 13 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
Таблица 13
	Температура наружного
	Повторяемость температур
	Время снижения температуры
воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С

	воздуха, °С
	наружного воздуха, 
час
	

	-45
	21
	5,25

	-40
	82
	5,72

	-35
	204
	6,28

	-30
	419
	6,97

	-25
	743
	7,82

	-20
	1196
	8,92

	-15
	1746
	10,38

	-10
	2431
	12,40

	-5
	3216
	15,42

	0
	4161
	20,43

	+5
	5109
	30,48

	+8
	5427
	43,94



Раздел  10. ТЕХНИКО_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Данных по технико-экономическим показателям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Министерство тарифной палитики Красноярского края не предоставила.

Раздел 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории п. Можарский услуги по теплоснабжению оказывают следующие организации:
· Администрация Козульского района (теплосеть)
· ОАО «Транссибнефть»

Раздел 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:
1. Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленных данных, проблема, заключающаяся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсутствует. На источниках тепла используются местные природные ресурсы.
2. Источник тепловой энергии в достаточной степени укомплектован специалистами.
3. Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.
Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии разделены на две группы и сведены в табличный вид.
Таблица 14
	Наименование источника тепла
	Проблемы в системах теплоснабжения

	
	В котельной
	На тепловых сетях

	Модульная котельная: 
«Сермет-1»
	В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция котельной
	Не требуется реконструкция тепловых сетей поселка.

	Модульная котельная: 
«Сермет-2»
	В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция котельной
	Не требуется реконструкция тепловых сетей поселка.

	Модульная 
котельная «УВТ»
	Оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии
	Не требуется реконструкция тепловых сетей поселка.




Раздел 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

13.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения.
13.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Предложения по строительству новых тепловых сетей отсутствуют в связи с отсутствием перспективных приростов тепловой нагрузки.
13.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.
· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
[bookmark: bookmark6]Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения нет.
· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.
не требуется, капитальный ремонт существующих тепловых сетей поселка, см. таблицу 14
В первую очередь необходимо разработать проект установки котельного оборудования непосредственно в посёлке блочно-модульной котельной «Терморобот» с подключением отремонтированного участка тепловых сетей и выполнить гидравлический расчет.


Раздел 14.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На котельных поселка Можарский основным видом топлива является сырая нефть. Характеристика топлива представлена в таблице 15
            Таблица 15
	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг.
	Примечание

	Сырая нефть
	-
	10430-11034
	



Перспективные топливные балансы на каждом этапе развития представлено в таблице 16
Таблица 16
	Наименование источника
	Годовая выработка тепловой энергии      Гкал/час
	Расчетное потребление топлива,
т./год

	2025-2038гг.

	Модульная котельная: «Сермет-1»
	9,89
	584

	Модульная котельная: «Сермет-2»
	1,1
	



Раздел 15.  ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
При сопоставлении результатов расчета с томом 1 ОСТ следует, что система на данный момент не жизнеспособна и не готова выполнять поставленные задачи в ближайшее время и произойдет массовый всплеск отказов системы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.
С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения п. Можарский на тепловых сетях п. Можарский рекомендованы следующие мероприятия:
· произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении - Администрации Козульского района и ОАО «Транссибнефть». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;
· взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;
· принять меры по проведению противокоррозионной защиты;
· пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41 -02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;
· после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы, выполненные по современной технологии.
Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях.
Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно - коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.
Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно - изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.
В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

Раздел 16. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.
1. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
2. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

3.     Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

         Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
        Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
        В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
          В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
 Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана
а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:
1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
3. Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:
а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями
тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
На территории п. Можарский источник тепловой энергии и тепловые сети эксплуатируют следующие организации -Администрация Козульского района и ОАО «Транссибнефть».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В качестве единой теплоснабжающей организации предлагаем принять ОАО «Транссибнефть», как организацию, подходящую под требования статьи 4 Федерального закона 190 «О теплоснабжении».

Раздел 17. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Загрузка или распределении (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии возможно, т.к источники расположены вблизи и взаимосвязаны с ЦТП и тепловыми сетями.

Раздел 18. РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет - Администрации Козульского района и ОАО «Транссибнефть». бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей в п. Можарский не выявлено.

Раздел 19. ОБОСНОВАНИЕ	ИНВЕСТИЦИЙ	В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

а) Техническая и экономическая целесообразность.
Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.
В 60-80-х годах в крупных системах централизованного теплоснабжения получило широкое применение горячее водоснабжение с центральным тепловым пунктами (ЦТП). На них осуществляется присоединение теплопотребляющих установок группы жилых и общественных зданий микрорайона к тепловой сети через теплообменники. Применение ЦТП в свое время упрощало эксплуатацию вследствие уменьшения количества узлов обслуживания и повышение комфорта в теплоснабжаемых зданиях благодаря выносу насосных установок, являющихся источником шума, в изолированное помещение ЦТП.
Получили развитие и сейчас являются наиболее перспективным направлением развития систем теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Они имеют преимущества ЦТП, но поскольку устанавливаются индивидуально на отдельный потребитель, позволяют осуществлять более точную регулировку и контроль системы.
Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед открытой. Основным является подача горячей воды потребителю питьевого качества, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водоснабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплуатации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закрытых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горячей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек.
В перспективе система теплоснабжения села получила значительное развитие и предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей от существующих котельных» составляет 870 метров.
Влияние на функционирование систем теплопотребление оказывают изменившиеся санитарные нормы к параметрам теплоносителя, подаваемого на ГВС
В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водоснабжения. Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С.
Следующим нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011г., который вносит изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями:
Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения поселка Можарский на перспективу до 2038 года должно осуществляться согласно указанным нормативно- правовым актам.
Таким образом, в системе горячего водоснабжения п. Можарский к настоящему моменту основные проблемы, требующие решения:
· прокладка новой линии сетей горячего водоснабжения;
· необходимость перехода к закрытым схемам горячего водоснабжения согласно законодательству.
б)	Технические подходы и структурные изменения.
Еще одним направлением в повышении эффективности работы централизованной системы теплоснабжения является капитальный ремонт существующих котельных.
В дальнейшем переход к многоконтурности схем, независимому присоединению отопительной нагрузки и закрытым схемам ГВС позволит реализовать перспективные подходы к построению теплоснабжающих систем - организация совместной работы источников на общие тепловые сети.
в)	Основные экономические показатели.
В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.
В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зависеть от технических характеристик.
Для реконструкции котельной, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 17).
Таблица 17
	Составление проектно-сметной документации
	5-7%

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	50-60%

	Оборудование
	20-30%

	Прочие
	10-12%



Исходя из средних значений стоимости оборудования, проектирования, монтажа, наладки, были определены суммарные капитальные вложения необходимые для перевода существующих и новых потребителей п. Можарский, на закрытые схемы горячего водоснабжения и независимое подключение отопительной нагрузки.
Для строительства тепловой сети кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 18).
Таблица 18
	Составление проектно-сметной документации
	5-7%

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	75-85%

	Оборудование
	10-20%

	Прочие
	5-10%



Реализация мероприятий производится согласно календарному плану, освоение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2028 года.
Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.
Инвестиции в реконструкцию существующих котельных, необходимо замена котлов, установка водоподготовительной установки и установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах (таблица 19) в ценах 2025 года с учетом индексации.
Таблица 19
	Котельная «Сермет-1»
	Стоимость, тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	1 176

	Оборудование
	3 864

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	10 080

	Прочие
	1 680

	Всего капитальные затраты
	16 800

	

	Котельная «Сермет-2»
	Стоимость, тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	1 176

	Оборудование
	3 864

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	10 080

	Прочие
	1 680

	Всего капитальные затраты
	16 800

	

	ЦТП
	Стоимость, тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	434

	Оборудование
	1 426

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	3 720

	Прочие
	620

	Всего капитальные затраты
	6 200


Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных п. Можарский, Красноярского края, протяженностью в две ветки 870 метров в ценах 2015года с учетом индексации (таблица 20)
Таблица 20
	Тепловая сеть
	Стоимость, тыс. руб.

	ПИР и ПСД
	2 401

	Оборудование
	4 002

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	31 616

	Прочие
	2 001

	Всего капитальные затраты
	40 020



Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных» п. Можарский, Красноярского края, протяженностью в две ветки 870 метра в том числе:
• по 1 этапу 870 метра потребуется 40 020 тыс. руб.
Инвестиции в реконструкцию котельных и ЦТП п. Можарский, Красноярского края, составит порядка 39 800 тыс. руб.
За основу стоимость взята в ценах 2025 г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально- экономического развития на 2025-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года
Таблица 21 - финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Можарский (тыс. руб. в ценах 2025г.)
Таблица 21
	Наименование работ/статьи затрат
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2030-2038
	   Всего

	1
	     2
	       3
	      4
	       5
	       6
	       7
	      8
	      9

	Сермет-1

	ПИР и ПСД
	      0
	1176
	0
	0
	0
	0
	0
	1176

	Оборудование
	      0
	3864
	0
	0
	0
	0
	0
	3864

	Строительно- монтажные и наладочные работы
	      0
	10080
	0
	0
	0
	0
	0
	10080

	Прочие
	      0
	1680
	0
	0
	0
	0
	0
	1680

	Всего капитальные затраты
	      0
	16800
	0
	0
	0
	0
	0
	16800

	НДС
	      0
	   3024
	0
	0
	0
	0
	0
	    3024

	Всего смета проекта
	      0
	19824
	0
	0
	0
	0
	0
	19824

	Сермет-2

	ПИР и ПСД
	     0
	0
	1176
	0
	0
	0
	0
	1176

	Оборудование
	     0
	0
	3864
	0
	0
	0
	0
	3864

	Строительно- монтажные и наладочные работы
	     0
	0
	10080
	0
	0
	0
	0
	10080

	Прочие
	     0
	0
	1680
	0
	0
	0
	0
	1680

	Всего капитальные затраты
	     0
	0
	16800
	0
	0
	0
	0
	16800

	НДС
	      0
	0
	3024
	0
	0
	0
	0
	3024

	Всего смета
	      0
	0
	19824
	0
	0
	0
	0
	19824



Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
а) Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия - одно из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую является дефицитным активом.
В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.
В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.
Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-АЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
· тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
· плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или тепло- сетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.
Необходимым условием принятого такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения утверждены Правительством Российской Федерации, от 30.09.13г. № 503-П.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
• Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
· Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
· В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализация которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
· Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
(9.3) обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
(9.4) обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сокращению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
(9.5) вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального ) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ №190- ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процентов повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.
б) Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2030 годы»
На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2025-2030 годы».
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для население.
Для достижения поставленной цели к 2030 г. Должны быть решены следующие задачи:
• Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.
• Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетом субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.
Субсидии региональным бюджетам предоставляется в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий которых предусматривается выделения средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно в 2013-2015 годах Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной программы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России.
Общий объем финансирования Программы в 2020-2030 годах составляет 165 млрд. рублей, в том числе за счет средств:
· федерального бюджета - 15,0 млрд. рублей
· средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 15,0 млрд. рублей;
· средств внебюджетных источников - 135 млрд. рублей.
Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюджетам позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор, частных инвестиций.
В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р.
Целями Программы является:
         1. Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов 2028-2038 годах.
         2.   Формирование в России энергоэффективного общества.

Раздел 20. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии накаждом этапе.
Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в п. Можарский  с 2026 по 2028г.

Для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих и осваиваемых территориях п. Можарский предусматривается установка водоподготовительной установки и установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах.
· установка модульной котельной на территории поселка и отключение существующей теплотрассы от ресурсоснабжающей организации. 
       Стоимость в ценах 2055 года 26 800 тыс. руб. в соответствии с индексами- дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2015-2030 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2038 года.








































п. Заречный

Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).
Общая площадь жилищного фонда п. Заречный по состоянию на начало 2025 года составила 4,02 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность населения жильем на начало 2025 года составила 18,4 кв. м на 1 жителя.
Согласно проведенному анализу, в разрезе Козкльского муниципального района и в том, числе Жуковского сельсовета, жилищное строительство за последние 10 лет велось только в части индивидуального строительства. Строительство многоквартирных домов отсутствовало.
Жилищное строительство в поселении отсутствует. Низкие объемы строительства жилья обусловлены следующими факторами: неблагополучная миграционная обстановка и незначительное участие государства в вопросе обеспечения граждан жильем, отсутствие работы.
Отопление индивидуальных жилых домов, не подключенных к источниковм централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных печей, работающих на твердом топливе (дрова).
В связи со сложившимися тенденциями в строительной сфере сельсовета, на плановый период до 2038 года не планируется капитального строительства. 
В период с 2025 по 2030 годы в Жуковском сельсовете не планируется прирост площади строительных фондов.
Показатели объемов благоустроенного жилого фонда п. Заречный в следующей таблице.
Таблица 1.  Прогноз объемов благоустроенного жилого фонда поселения на 2025-2038гг., тыс. кв. м.
Таблица 1

	Показатель/годы
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2038

	Объемы жилого фонда, тыс. кв. м.
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02



Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
В соответствии с п. 2 ч. 1 Требований к схемам теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 (в редакции ПП РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276):
л) «базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
м) «базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения».
В качестве базового периода актуализации принят 2025 год.
Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, в каждом расчетном элементе территориального деления п. Заречный.

 Перспективная выработка тепловой энергии
Таблица 2
	Источник тепловой энергии (отопление), Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2038

	Котельная п. Заречный
	2660
	2660
	2660
	2660
	2660



Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок
                                                                                                       Таблица 3
	Месторасположения
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, 
Гкал/ч
	Присоединенна я нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности , Гкал/ч

	
	
	2024
	2025

	Котельная 
п. Заречный
	1,200
	0,158
	1,015
	0,158
	1,015


· Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Изменений производственных зон, их перепрофилирование и приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами не планируются.
· Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источников тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.
· Понятие средневзвешенной плотности тепловой нагрузки введено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 года № 276. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется как отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии, указанных потребителей.
Величины существующей и перспективной средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия теплоисточников на территории поселения представлены в таблице ниже.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки (подключенной к централизованной системе теплоснабжения)
                                                                                                        Таблица 4
	Населенный пункт
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч (базовый год)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч /(км2)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	20302038

	п. Заречный
	2,3
	0,642
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005



Раздел 3. СУЩЕСТВУЮШИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение в Козульском муниципальном округе осуществляется организацией - АО «КрасЭко».
На территории поселка имеются  централизованные теплоисточники:
· котельная п. Заречный с установленной мощностью 1,2 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка составляет:
· по котельных п. Заречный - 0,158 Гкал/час.
 Оборудование источников тепловой энергии представлено в таблице 5
Таблица 5
	Тип (полная маркировка)
	Год ввода
	Завод изготовитель оборудования
	Основное топливо

	
	
	п. Заречный

	КВ-1.3
	1986
	Братский завод отопительного оборудования . г. Братск
	твердое топливо

	КВ-1.3
	1986
	Братский завод отопительного оборудования . г. Братск
	твердое топливо

	КВ-1.3
	1986
	Братский завод отопительного оборудования . г. Братск
	Твердое топливо

	КВ-1.3
	1986
	Братский завод отопительного оборудования . г. Братск
	твердое топливо

	КВ-1.3
	1987
	Братский завод отопительного оборудования . г. Братск
	твердое топливо

	КВ-1.3
	1987
	Братский завод отопительного оборудования . г. Братск
	Твердое топливо




Насосное оборудование

Таблица 6
	Наименование
	тип
	Производительность, м3/ч
	К.П.Д.
%

	Котельная п. Заречный
	

	КМ-50-32-125,эл. двАИР80В2ЖУ2. (1 шт.)
	Подпиточный (2011 г.)
	32
	60

	КМ-50-32-125,эл. дв 80В2ЖУ2 (1 шт.)
	Подпиточный№2 (2005 г.)
	32
	60

	К-80-50-200, АИР16082Ж (1 шт.)
	Сетевой №2 (2017 г.)
	45
	72

	К 80-50-200А, АИР18082Ж (1 шт.)
	Сетевой№1 (2018 г.)
	45
	65

	К100-80-160, аир180М-2 (1 шт.)
	Сетевой №3 (2020 г.)
	65
	70



Абонентами котельной п. Заречный являются: общественные, и жилые здания (протяженность тепловых сетей составляет порядка 2,3 км в двухтрубном исполнении).
Тепловые сети условным диаметром до 159 мм введены в эксплуатацию с 1984 по 2016 гг. Тепловые сети проложены надземным способом на опорах, в коробе с опилками, подземно в непроходных каналах. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется за счет углов поворота. Изоляция опилки, минераловатные маты, пенополиуретан. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность. Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения перераспределение зоны действия источников тепловой энергии не предусматривается.
Системы отопления потребителей, подключенных к тепловым сетям, работающих по графику 80/55, подключены по зависимой схеме.
Горячее водоснабжение потребителей осуществляется непосредственно из системы отопления (открытая схема ГВС). Ввиду малой протяженности тепловых сетей необходимость в насосных станциях отсутствует.
3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населенных пунктов жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методики по разработке схем теплоснабжения.
Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным и по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а также трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.
3.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки представлен в таблице 4.
Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 7
	Месторасположени я
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенна я нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности , Гкал/ч
	Присоединенна я нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности , Гкал/ч

	
	
	2025
	2026-2038

	Котельная п. Заречный
	
	
	
	
	

	
	1,200
	0,158
	1,015
	0,158
	1,015



Из таблицы 7  видно, что установленной мощности котельных достаточно для присоединения перспективных потребителей тепловой энергии.
· Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источников тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Зона действия источников тепловой энергии расположена в границах одного поселения.
· Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно пункту 30 статьи 2 главы 1 Федерального Закона от 27.07.2010 года ФЗ № 190 «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Оптимальный радиус теплоснабжения - расстояние от источников, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.
Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источников тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция
существующих;
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Раздел 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников (источников) тепловой энергии
В связи с отсутствием перспектив крупного капитального строительства - присоединённая тепловая нагрузка до расчётного срока не изменится и представлена в таблице 7.
· Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не определено.
· Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода представлены в таблице 2.4
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода
Таблица 8
	Энергоисточники
	Выработка ТЭ, Гкал/год
	Потребление ТЭ на СН, Гкал/год
	Перспективное потребление ТЭ на СН, Гкал/год

	Котельная п. Заречный
	2660
	43,0
	43,0



Расход на собственные и хозяйственные нужды в перспективе на котельной не изменится.
4.1 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в прилагаемой таблице 8
Таблица 9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Таблица 9
	Энергоисточники
	Установленная
тепловая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Перспективная установленная тепловая мощность, Гкал/час

	Котельная№1 п. Недокура, ул. Таежная, 5
	1,396
	1,200
	1,200


4.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 10.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии
Таблица 10  
	   Источник
	Потери тепловой энергии, Гкал

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2038

	Котельная 
п. Заречный
	1179,0
	1179,0
	1179,0
	1179,0
	1179,0
	1179,0
	1179,0
	1179,0
	1179,0


· Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
         значения существующей и перспективном резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в прилагаемой таблице 9
4.3  Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф
Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.
Подключение новых объектов производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307, на основании договора о подключении.
Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307.
Плата за подключение разрабатывается и утверждается территориальным регулирующим органом на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Раздел 5. СУЩЕСТВУЮЩИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

5.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Износ тепловых сетей котельной п. Заречный составляет 70 %, котельной. В связи с чем, наблюдается значительное количество протечек. Показатели потерь в сетях поселения представлены в таблице 11

Таблица 11. Показатели потерь теплоносителя по системе теплоснабжения п. Заречный
                                                                                                        Таблица 11
	Котельная
	Норматив технологических потерь, 
                                         Гкал

	Котельная п. Заречный
	1179,0



5.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Показатели перспективных потерь в сетях  представлены в таблице 3.2

Показатели перспективных потерь теплоносителя по системе теплоснабжения п. Заречный.
Таблица 12
	Котельная
	Норматив технологических потерь, Гкал

	Котельная п. Заречный
	250,0



Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР_ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Исходя из особенностей социально-экономического развития поселения, на расчетный срок до 2038 года осуществление централизованного теплоснабжения от существующих теплоисточников планируется для организаций социального или производственного секторов, а также среднеэтажной капитальной застройки.
Районы индивидуальной малоэтажной застройки будут обеспечиваться теплом децентрализованно от автономных теплогенераторов. Горячее водоснабжение в этих районах будет осуществляться от электрических водонагревателей.
Схемой теплоснабжения предусматривается:
· использование резервных тепловых мощностей существующих источников тепловой энергии для реконструируемых и новых объектов строительства;
· децентрализованное теплообеспечение планируемого малоэтажного строительства.
В связи с проектированием новых кварталов на основании расчетных тепловых нагрузок необходимо провести реконструкцию теплового хозяйства. Вместо морально устаревших котельных установить новые блочные модульные котельные.
-      предусмотреть 1 (один) независимый источника тепла. На месте котельной п. Заречный установить новую терморобот мощностью 1,38 Гкал/час. К этой котельной подключить три многоквартирных дома №3, №5, №30, дом культуры.
-    на уровне заданных показателей надежности путем: совместной работы источника теплоты; устройство новых сетей теплоснабжения. Данная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.
При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.
Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.
В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуально- тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии.
Точки врезки осуществить в теплофикационных камерах, устанавливаемых на магистральном трубопроводе.
Теплотрассы до ЦТП предусматриваются двухтрубные бесканальные из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке.
Данное проектное решение осуществляет централизованное теплоснабжение жилых домов, административно-бытовых и общественных зданий.
Система теплоснабжения района - закрытая с параметрами теплоносителя по температурному графику 90-45°С.
Приготовление воды для систем горячего водоснабжения не предусмотрено в ЦТП 
6.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.
Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории п. Заречный, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Раздел 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

         Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующей или реконструируемой источника тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии.
Прирост перспективных нагрузок в поселении планируется в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения существующего теплоисточников, следовательно, для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется, теплоснабжение объектов нового строительства планируется за счет подключения к системе централизованного теплоснабжения.
        Предложения по реконструкции (модернизации) источников тепловой энергии, согласованы в концессионном соглашении № 51 от 29.09.2025 и требует реконструкции котельной с установкой автоматической системы регулирования разрежения в газоводе котельной  в сумме 1 122 830 рублей на 2026-027 гг. 
       Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения п. Заречный на перспективу в связи с оттоком населения требуется:
-     Установка котельного оборудования «Терморобот» для нужд поселка Заречный на базе двух котлов ТР-800 и строительство новых сетей теплоснабжения..
· Разработка температурного графика отпуска тепловой энергии для данного источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающего на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Система регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Температурный график работы теплосетей   80-45°С.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Существующей установленной и располагаемой тепловой мощности котельных п. Заречный достаточно для подключения перспективных потребителей. Ввод новых мощностей не планируется.
Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения поселка с подключением перспективных крупных потребителей к централизованной системе теплоснабжения, а также с применением индивидуального отопления.
Из проведенного анализа развития на перспективу, можно сделать вывод, что на период до 2030 года не планируются приросты строительных фондов, тенденция к закрытию населенного пункта.
В случае перспективного прироста тепловой нагрузки за счет планируемой застройки поселения будет покрыт существующим резервом тепловой мощности источников теплоснабжения.
· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
при установке «Терморобота» непосредственно в близи жилых домов потребуется прокладка в двухтрубном исполнении новой трассы теплоснабжения.
· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима замена участков тепловых сетей на источнике теплоснабжения. Собственными силами ресурсоснабжающей организации ведется мониторинг аварийности на тепловых сетях. На наименее надежных участках тепловых сетей необходимо проводить аварийно-восстановительные работы с частичной или полной заменой изношенного участка.
· Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется тремя показателями (критериями):
- вероятностью безотказной работы,
- коэффициентом готовности системы,
- живучестью системы.
Вероятность безотказной работы системы - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.
Коэффициент готовности (качества) системы - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
Живучесть системы - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
Планомерная замена изношенных и аварийных участков тепловых сетей позволит с высоким коэффициентом надежности обеспечивать потребителей тепловой энергией.
Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них оценивается в сумме – 36,8 млн. рублей.(терморобот) и порядка 40,0 млн. рублей трасса теплоснабжения в п. Заречный. Общий объем составит 76,8 млн.рублей.

Раздел 8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:
- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения.
Для перевода предлагается применять одноступенчатую параллельную схему подключения подогревателей горячего водоснабжения. При такой схеме, подогрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора. Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей.
Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:
1. выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров;
2. реконструкция тепловых сетей;
3. оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;
4. замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;
            
Раздел 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

         9.1. Перспективные топливные балансы для каждого источников тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.
          Для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии увеличения потребления топлива не потребуется. Топливный баланс до расчётного срока не изменится.
Перспективное потребление рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 13.
          Перспективный расход топлива на теплоснабжение п. Заречный
Таблица 13
	Год
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Показатель
	Нормативное количество топлива, тн

	2025
	0,642
	уголь
	1680

	2038
	0,642
	
	1680



         Текущая тепловая нагрузка на отопление составляет 0,642Гкал/ч, при этом расход топлива составляет 1680 т. Перспективная тепловая нагрузка к 2038 году останется на прежнем уровне.
Согласно предоставленным данным, на источниках основным и резервным топливом являются дрова.

Раздел 10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

        Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей п. Заречный с длительными сроками эксплуатации.
Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается проведение мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета поселения, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.
         Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, а при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления поселением.
          На настоящее время инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в п. Заречный в программных документах не предусмотрены.
         Вместе с тем, схемой рекомендуется предусмотреть капитальные вложения в модернизацию (реконструкцию) ветхих тепловых сетей. Протяженность ветхих сетей составляет 1267,5 п.м. Оценка необходимых вложений в реализацию мероприятий составляет - 1263,0 тыс. руб.
          В соответствии с производственными планами АО «КрасЭко» в 2025-2030 годах запланированы: замена сетевых насосов, замена котлов, гидравлическая наладка, перевод системы теплоснабжения из открытой в закрытую. Необходимые вложения составят - 700,0 тыс. рублей.
Общий необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей, сооружений на них оценивается в сумме - 40,0 млн. рублей.

10.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

         В связи с расселением 9 многоквартирных домов в поселке из 12 и закрытием образовательных учреждений, а также большим оттоком населения, назрела необходимость установки модуля (терморобота на двух котлах марки ТР-800 и укладки новых сетей теплоснабжения. Ориентировочная сумма составляет на данное время (2025 г.) порядка 80 млн. рублей.

10.2 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

· Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
· В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
· Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниковми тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
-  В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниковми тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 
-  В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниковми тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниковми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
1. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниковми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
2. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниковми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
4. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниковми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
5. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
· Согласно постановлению Администрации Козульского района Красноярского края «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» статус единой теплоснабжающей организации присвоен АО «КрасЭко».

Раздел 11. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В ходе сбора информации о состоянии системы теплоснабжения поселения, бесхозяйных сетей не выявлено.

Раздел 12. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

На территории Красноярского края действует региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на 2022 - 2031 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 11 марта 2022 года № 167-П. В настоящее время программой не определены мероприятия по газификации Козульского муниципального округа. В связи с чем, предложения по корректировке программы и Схемы теплоснабжения в части газификации отсутствуют.
На территории Козульского района действуют Схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2020 по 2034 годы. Предложения по корректировке Схем отсутствуют.
Положения Схемы теплоснабжения Козульского муниципального округа Красноярского края на 2025 год и на период до 2036 года не противоречат указанным документам.
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